Методические рекомендации по обследованию зданий на предмет составления проекта и монтажа узлов учета

При обследовании зданий объектами исследования являются:

- Помещения ввода трубопроводов систем ЦО, ГВС, ХВС.

- Вводные трубопроводы систем.

- Предполагаемые места установки узлов, системного блока.

- Расположение электрощитовой.

Необходимое оборудование

- Фотоаппарат.

- Рулетка.

- Кронциркуль.

- Мел.

- Бланки обследования.

Приступая к обследованию объекта, необходимо знать требования техзадания:

- Характеристику и схемы систем отопления, водоснабжения объекта.

- Схему узла (заужения, наличие в прямых участках манометров, термометров, использование задвижек и т.п.).

- Требования к проекту (сит. план, расположение узлов учета, системного блока, щитовой).

Порядок проведения

- Определить места ввода трубопроводов систем ЦО, ГВС, ХВС.

- Обследовать помещения на предмет затопления.

- Определить наличие существующей трубопроводной арматуры, приборов контроля и т.п.

- Исходя из тех. задания и тех. требований, определить места установки узлов учета.

- Определить диаметры трубопроводов в предполагаемых местах установки узлов, и мелом подписать трубопроводы – назначение (Т1, Т2, Т3, Т4 и т.п.), направление потока, диаметр.

- Сделать фотографии помещения в целом, места установки узлов, подписанных участков трубопроводов.

- Определить необходимое количество дополнительных материалов для монтажа узлов.

- Определить расположение щитовой.

- Определить примерное расположение и длину кабельных трасс.

Сделать эскиз помещения с предполагаемыми местами установки узлов, существующей арматурой.

Таблица строительных длин типовых схем узлов учета

| Диаметр трубопровода, Ду | Без заужения, мм | Заужение на 1 Ду, мм | Заужение на 2 Ду, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |

Пример заполнения бланка обследования

Характеристика здания по адресу: ______________________________________

| Характеристика здания (этажность, кол-во подъездов, число квартир) |  | 5 этажей, 4 подъезда, 70 квартир |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметры вводных трубопроводов | ЦО | 80/65 |  |
|  | ГВС | 65/50 |  |
|  | ХВС | 50 |  |
| Диаметры трубопроводов в местах установки узлов | ЦО | 65/65 |  |
|  | ГВС | 65/50 |  |
|  | ХВС | 50 |  |
| Существующие оборудование и арматура | ЦО | Манометр, термометр, Задвижка 80/ задвижка 65 |  |
|  | ГВС | -- |  |
|  | ХВС | Манометр, Задвижка 50 |  |
| Дополнительные материалы для монтажа | ЦО | Отводы 80 -2шт, отводы 65 – 8 шт, переход 80-65 – 1шт., труба 80 – 2м, труба 65 – 3м |  |
|  | ГВС | Отводы 65 – 4 шт, отводы 50 – 4шт. |  |
|  | ХВС | Отводы 50 – 6шт., труба 50 – 6м |  |
| Длина кабельных трасс, м | ЦО | Витая пара (узел учета – сист. блок) | 25 |
|  | ГВС | Витая пара (узел учета – сист. блок) | 25 |
|  | ХВС | Витая пара (узел учета – сист. блок) | 25 |
|  | Сист. блок | ПВС (сист. блок – щитовая) | 30 |

Пример эскиза ситуационного плана